一、招标项目采购需求一览表

	序号
	材料名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	单位
	数量

	一、电气部分

	（一）强电系统部分       

	1. 
	低压配电柜 
	1.开关柜编号：AA1                     

2.开关柜型：MNS。                     

3.开关柜用途：进线柜 。               

4.开关柜外形尺寸约(宽X深X高):800X800X2200mm 。                

5.电流表、电压表、电度表：SD96-EY3/Y       

6.空气开关 电动 ～220V:BZMB1-1500/3P/2-BZMB2-125/3P                         7.电流互感器:4-LHYK-0.66 1250/5A        

8.设备容量：783Pe(KW)                 

9.需要系数:0.65KX                    

10.计算容量:509/27.5Pjs(KW)           

11.功率因数:0.95/0.8coso             

12.计算电流:815/52.3Ijs(A)            

13.配电回路整定电流(A):1000/80/100    

14.配电回路名称:电源引入APXF1备用
	台
	1.00 

	2. 
	低压配电柜 
	1.开关柜编号：AA2                     

2.开关柜型：MNS。                     

3.开关柜用途：自动无功补偿柜。            

4.开关柜外形尺寸约(宽X深X高):800X800X2200mm 。                

5.电流表、电压表、电度表：SD96-EY3/Y      

6.电容器:6(KNKD-0.48/50-400V)         

7.控制器:PFC-12                       

8.设备容量：300Kar                     

9.配电回路整定电流(A):1000/80/100     

10.配电回路名称:电源引入APXF1备用
	台
	1.00 

	3. 
	低压配电柜
	1.开关柜编号：AA3                      

2.开关柜型：MNS。                      

3.开关柜用途：馈电柜 。                

4.开关柜外形尺寸约(宽X深X高):800X800X2200mm 。                

5.电流表、电压表、电度表：10-SD96-EY3/Y                 6.空气开关 电动 ～220V:10-BZMB1-400/3P               7.电流互感器:3-LHYK-0.66 50/5A/3-LHYK-0.66 200/5A/3-LHYK-0.66 200/5A/3-LHYK-0.66 50/5A/3-LHYK-0.66 75/5A/3-LHYK-0.66 75/5A/3-LHYK-0.66 75/5A/3-LHYK-0.66 75/5A/3-LHYK-0.66 75/5A              8.115.9/62.86/18/18/18/12/18/12/18Pe(KW)（设备容量）                        9.0.8/0.8/0.85/0.8/0.85/0.85/0.85/0.85KX（需要系数）                                   10.92.72*49.9/15.3/15.3*15.3/10.2/15.3/10.2Pjs(KW)（计算容量）                           11.0.85/0.85/0.85/0.85/0.85/0.85/0.85/0.85coso（功率因数）                                    12.165.6/89.2/27.4/27.4/27.4/Ijs(A)（.计算电流）                            

13.配电回路整定电流(A):200/125/40/40/40/32/40/32/40    

14.配电回路名称：AP2/AP1/ALC23/ALC22/ALC21/AL22/AL21/AL12/AL11
	台
	1.00 

	4. 
	低压配电柜 
	1.AA4               

2.开关柜型：MNS。    

3.开关柜用途：馈 电 柜 。

4.开关柜外形尺寸约(宽X深X高):800X800X2200mm 。

5.电流表、电压表、电度表：SD96-EY3/Y       

6.空气开关 电动 ～220V: 3-BZMB1-125/3P/BZMB2-160/3P/6-BZMB1-400/3P        7.电流互感器:3-LHYK-0.66 75/5A/3-LHYK-0.66 100/5A/3-LHYK-0.66 75/5A/3-LHYK-0.66 150/5A/3-LHYK-0.66 100/5A/3-LHYK-0.66 100/5A/3-LHYK-0.66 500/5A/3-LHYK-0.66 100/5A/3-LHYK-0.66 150/5A/3-LHYK-0.66 75/5A        8.44.25/22.84/57.34/30.2/32/200.25/19.4/58.5/25.4Pe(KW)（设备容量）   9.0.8/0.8/0.8/0.8/0.8/0.8/0.8/0.8/0.8KX（需要系数）      10.35.4/18.3/45.03/24.16/25.6/260.2/15.52/46.8/20.32/Pjs(KW)（计算容量）             11.0.8/0.8/0.8/0.85/0.85/0.85/0.85/0.85/0.85coso（功率因数）               12.63.3/30.5/25.5/40.3/45.76/26.7/27.8/83.7/36.4Ijs(A)（计算电流）              

13.配电回路整定电流(A):80/50/100/60/60/320/63/100/50       14.配电回路名称：APKT6/APKT5/APKT4/APKT3/APKT2/APKT1/APU2/AP4/AP3
	台
	1.00 

	5. 
	配电箱
	1.AL11  2.AL11/Pe=18kW/Kx=0.85/Pj=15.3kW/COSo=0.85/I=27.4A                     

3.BZMB1－A63/3P                      4.CTR-SCB3L/In=15KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   5.63A/10A                            6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	6. 
	配电箱 
	1.AL12    2.AL12/Pe=12kW/Kx=0.85/Pj=10.2kW/COSo=0.85/I=18.3A                       

3.BZMB1－A63/3P                     4.CTR-SCB3L/In=15KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.63A/10A                           

6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	7. 
	配电箱 
	1.AL21 2.Pe=18kW/Kx=0.85/Pj=15.3kW/COSo=0.85/I=27.4A                           

3.BZMB1－A63/3P                          4.CTR-SCB3L/In=15KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.63A/10A                                  6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	8. 
	配电箱 
	1.AL22   2.AL22/Pe=12kW/Kx=0.85/Pj=10.2kW/COSo=0.85/I=18.3A                    

3.BZMB1－A63/3P                            4.CTR-SCB3L/In=15KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.63A/10A                            

6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	9. 
	应急照明配电箱
	1.ALE1      

2.Pj=6kW/COSo=0.85/I=18.6A                      3.BZMB1－A63/3P                        4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.63A/16A                              

6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	10. 
	应急照明配电箱
	1.ALE2   2.Pj=21.5kW/COSo=0.85/I=38.43A         3.BZMB1－A63/3P                      4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   5.63A/16A                            6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	11. 
	配电箱
	1.ALCZ1    2.Pe=18kW/Kx=0.8/Pj=14.4KW/COSo=0.85/I=25.8A                              

3.BZMB1－A63/3P                        4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.63A/16A  

6.配电箱相关配件详见系统图               
	台
	1.00 

	12. 
	配电箱 
	1.ALCZ2   2.Pe=18kW/Kx=0.8/Pj=14.4KW/COSo=0.85/I=25.8A                            

3.BZMB1－A63/3P                            4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.63A/16A                              

6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	13. 
	配电箱 
	1.ALCZ3   2.Pe=18kW/Kx=0.8/Pj=14.4KW/COSo=0.85/I=25.8A                             

3.BZMB1－A63/3P                           4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.63A/16A                                6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	14. 
	动力配电箱 
	1.AP1  2.Pe=62.86kW/Kx=0.8/Pj=49.9KW/COSo=0.85/I=89.2A                       

3.BZMB1－A125/3P                          4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.125A//82A/20A/16A                    

6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	15. 
	动力配电箱 
	1.AP2    2.Pe=115.9kW/Kx=0.8/Pj=92.72KW/COSo=0.85/I=165.6A                      

3.BZMB1－A200/3P                          4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.200A/63A/40A/20A/16A                    6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	16. 
	动力配电箱 
	1.AP3  2.Pe=25.4kW/Kx=0.8/Pj=20.32KW/COSo=0.85/I=36.4A                          

3.BZMB1－A63/3P                          4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.63A/20A/16A                           

6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	17. 
	动力配电箱
	 1. AP4     2.Pe=58.5kW/Kx=0.8/Pj=46.8KW/COSo=0.85/I=83.7A                               

3.BZMB1－A100/3P                           4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.100A/63A/20A/16A                          6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	18. 
	动力配电箱
	 1. APKT1  2.Pe=200.25kW/Kx=0.8/Pj=160.2KW/COSo=0.85/I=267A                       

3.BZMB1－A320/3P   4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.320A/125A/32A/16A/10A                  6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	19. 
	动力配电箱
	1. APKT2  2.Pe=32kW/Kx=0.8/Pj=25.6KW/COSo=0.85/I=45.76A                            

3.BZMB1－A63/3P                             4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.63A/20A/16A/10A                             6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	20. 
	动力配电箱 
	1.APKT3    2.Pe=30.2kW/Kx=0.8/Pj=24.16KW/COSo=0.85/I=40.3A                         

3.BZMB1－A63/3P                             4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.63A/40A/16A                           

6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	21. 
	动力配电箱
	1.APKT4  2.Pe=57.34kW/Kx=0.8/Pj=45.3KW/COSo=0.85/I=75.5A                         

3.BZMB1－A100/3P                         4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.100A/63A/16A /10A                   

6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	22. 
	动力配电箱
	1.APKT5  2.Pe=22.84kW/Kx=0.8/Pj=18.3KW/COSo=0.85/I=30.5A                        

3.BZMB1－A63/3P                             4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.50A/63A/16A                            6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	23. 
	动力配电箱 
	1.APKT6  2.Pe=44.25kW/Kx=0.8/Pj=35.4KW/COSo=0.85/I=63.3A                           

3.BZMB1－A80/3P                             4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.80A/63A/50A/10A                        6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	24. 
	动力配电箱
	1.APUZ  2.Pe=19.4kW/Kx=0.8/Pj=15.52KW/COSo=0.85/I=27.8A                          

3.BZMB1－A63/3P                           4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.63A/50A/16A                           

6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	25. 
	动力配电箱
	1.APU1 2.Pe=18.9kW/Kx=0.8/Pj=15.12KW/COSo=0.85/I=27A                            

3.BZMB1－A63/3P                          4.CTR-SCB2L/In=40KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.40A/20A/16A                               6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	2.00 

	26. 
	动力配电箱
	1.APXF1                  2.Pj=27.5kW/COSo=0.8/I=52.3A         3.BZMB1－A80/3P                           4.CTR-SCB3L/In=15KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.80A/16A/63A/10A                           6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	27. 
	动力配电箱
	1.APXF2                  2.Pj=27.5kW/COSo=0.8/I=52.3A         3.BZMB1－A80/3P                       4.CTR-SCB3L/In=15KA/Uc=385V/Up<1.8KV/8/20us   

5.80A/40A/63A/10A                     

6.配电箱相关配件详见系统图
	台
	1.00 

	28. 
	节能灯
	1*22W
	套
	67.00 

	29. 
	工厂灯
	1*100W
	套
	35.00 

	30. 
	双管荧光灯
	2*28W
	套
	142.00 

	31. 
	单管荧光灯
	28W
	套
	113.00 

	32. 
	双管应急荧光灯
	2*28W/配备应急蓄电池
	套
	13.00 

	33. 
	单管应急荧光灯
	28W/配备应急蓄电池
	套
	56.00 

	34. 
	带电池式应急照明灯
	2*3W/蓄电池连续供电时间≥60min/含应急灯专用插座/产品符合国家及地方消防验收标准
	套
	45.00 

	35. 
	安全出口指示灯
	产品符合国家及地方消防验收标准
	套
	12.00 

	36. 
	疏散指示灯
	产品符合国家及地方消防验收标准
	套
	34.00 

	37. 
	一位翘板开关
	250V,10A
	套
	29.00 

	38. 
	两位翘板开关
	250V,10A
	套
	34.00 

	39. 
	四位翘板开关
	250V,10A
	套
	21.00 

	40. 
	密闭单联开关
	250V,10A
	套
	31.00 

	41. 
	密闭双联开关
	250V,10A
	套
	4.00 

	42. 
	密闭三联开关
	250V,10A
	套
	7.00 

	43. 
	密闭四联开关
	250V,10A
	套
	2.00 

	44. 
	单相接地暗插座
	　该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求
	套
	179.00 

	45. 
	电力电缆
	ZR-YJV-3*120+2*70/产品要求具有3C认证
	m
	24.94 

	46. 
	电力电缆
	ZR-YJV-3*95+2*50/产品要求具有3C认证
	m
	63.59 

	47. 
	电力电缆
	ZR-YJV-5*70/产品要求具有3C认证
	m
	34.85 

	48. 
	电力电缆
	ZR-YJV-5*50/产品要求具有3C认证
	m
	48.32 

	49. 
	电力电缆
	ZR-YJV-5*35/产品要求具有3C认证
	m
	66.00 

	50. 
	电力电缆
	ZR-YJV-5*25/产品要求具有3C认证
	m
	88.14 

	51. 
	电力电缆
	ZR-YJV-5*16/产品要求具有3C认证
	m
	207.32 

	52. 
	电力电缆
	ZR-YJV-5*10/产品要求具有3C认证
	m
	498.69 

	53. 
	电力电缆
	ZR-YJV-5*6/产品要求具有3C认证
	m
	215.08 

	54. 
	电力电缆
	ZR-YJV-5*4/品要求具有3C认证
	m
	3876.60 

	55. 
	电力电缆
	NH-YJV-5*25/产品要求具有3C认证
	m
	25.87 

	56. 
	电力电缆
	NH-YJV-4*25/产品要求具有3C认证
	m
	8.34

	57. 
	电力电缆
	NH-YJV-5*4/产品要求具有3C认证
	m
	28.70

	58. 
	照明线路
	BV-2.5/产品要求具有3C认证
	m
	7152.52

	59. 
	照明线路
	NH-BV-4/产品要求具有3C认证
	m
	2897.33

	60. 
	电力电缆头
	截面120m以下
	个
	4.00 

	61. 
	电力电缆头
	截面70m以下
	个
	2.00 

	62. 
	电力电缆头
	截面35m以下
	个
	10.00 

	63. 
	电力电缆头
	截面16m以下
	个
	4.00 

	64. 
	钢制镀锌耐火桥架
	400*150*1.2/含桥架配件制作安装
	m
	60.77

	65. 
	钢制镀锌耐火桥架
	300*150*1.2/含桥架配件制作安装
	m
	68.39

	66. 
	桥架支撑架
	　该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求
	kg
	268.66

	67. 
	支架刷油
	除锈、刷两道防锈漆
	kg
	268.66

	68. 
	配管
	SC125/含接线盒安装
	m
	4.77

	69. 
	配管
	SC100/含接线盒安装
	m
	23.36

	70. 
	配管
	SC80/含接线盒安装
	m
	10.82

	71. 
	配管
	SC65/含接线盒安装
	m
	21.29

	72. 
	配管
	SC50/含接线盒安装
	m
	55.59

	73. 
	配管
	SC40/含接线盒安装
	m
	71.43

	74. 
	配管
	SC32/含接线盒安装
	m
	202.31

	75. 
	配管
	SC25/含接线盒安装
	m
	2726.89

	76. 
	配管
	SC20/含接线盒安装
	m
	2701.88

	77. 
	送配电装置系统
	　该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求
	项
	1.00 

	（二）综合布线系统　

	78. 
	钢制镀锌耐火桥架
	200*100*1.2
	m
	145.34

	79. 
	桥架支撑架
	　该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求
	kg
	281.61

	80. 
	支架刷油
	除锈、刷两道防锈漆
	kg
	281.61

	81. 
	配管
	 PVC32
	m
	1239.90

	82. 
	光纤
	产品要求具有3C认证
	m
	91.63

	83. 
	光纤
	产品要求具有3C认证
	m
	6.90

	84. 
	UTP6E
	产品要求具有3C认证
	m
	1145.60

	85. 
	UTP6E
	产品要求具有3C认证
	m
	383.01

	86. 
	UTP3E
	产品要求具有3C认证
	m
	421.50

	87. 
	UTP3E
	产品要求具有3C认证
	m
	99.70

	88. 
	NH-RVS 2*2.5
	产品要求具有3C认证
	m
	116.48

	89. 
	出门按钮线
	RVV*4*0.5/产品要求具有3C认证
	m
	36.20

	90. 
	读卡器出门按钮线
	RVVP*6*0.75/产品要求具有3C认证
	m
	52.68

	91. 
	门锁线
	RVV*2*1/产品要求具有3C认证
	m
	30.09

	92. 
	网络电话双口插座
	电话、六类模板各一个
	个
	16.00 

	93. 
	多媒体进线箱
	　该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求
	台
	1.00 

	94. 
	工业视频交换机
	含GOE200S-8G-16GX,每独立系统一套，参见系统图
	台
	2.00 

	95. 
	读卡器
	 13.56 MHZ 非接触式智能卡读卡器  工作稳定：-35°至65°C   工作湿度：0-95%，不凝结 
	台
	7.00 

	96. 
	IP摄像一体机
	IP摄像一体机:半球吸顶，云台一体机,在3MP分辨率（2048×1536）下，摄像机宽动态范围可达100dBAV3246PM-D-LG
	台
	19.00 

	97. 
	出门按钮
	非接触式感应出门按钮
	个
	7.00 

	98. 
	磁力锁
	承受拉力：280Kgx2 (600lbs) x2 

工作电压：DC12V/DC24V 

工作电流：DC12V/500mA DC24V/250mA 

信号输出：门状态侦察信号输出  

安全类型：断电开门 

防护性能：内置反向突波保护功能 

开门方式：90度开门 
	个
	14.00 

	99. 
	门禁主控制器
	HID/V2000，支持离线运行认证证书：UL294,UL1076,RoHS ,EMC,MA.
	台
	7.00 

	100. 
	防火门监控器分机
	SDFM6200-R相当于或优于以上参考品牌型号
	台
	1.00 

	101. 
	防火门门磁开关
	SDFM-BM2相当于或优于以上参考品牌型号
	个
	4.00 

	（三）自动报警系统

	102. 
	报警总线
	ZR-RVS-2*1.5/产品要求具有3C认证
	m
	2237.58

	103. 
	消防电话线
	ZR-RVS-2*1.5/产品要求具有3C认证
	m
	123.61

	104. 
	信号二总线
	ZR-RVVP-2*1.5/产品要求具有3C认证
	m
	16.52

	105. 
	多线联动控制线 
	WDZN-KVV-8*1.5/产品要求具有3C认证
	m
	101.19

	106. 
	消防广播线
	ZR-BV-1.5/产品要求具有3C认证
	m
	733.68

	107. 
	电源线
	BV-1.5/产品要求具有3C认证
	m
	612.56

	108. 
	配线
	ZR-BV-2.5/产品要求具有3C认证
	m
	33.04

	109. 
	配管
	SC20
	m
	3147.54

	110. 
	消防广播(扬声器)
	产品符合当地消防部门验收标准
	个
	30.00 

	111. 
	消防专用电话分机
	产品符合当地消防部门验收标准
	个
	6.00 

	112. 
	感温探测器
	产品符合当地消防部门验收标准
	个
	2.00 

	113. 
	感烟探测器
	产品符合当地消防部门验收标准
	个
	227.00 

	114. 
	可燃气体探测器
	产品符合当地消防部门验收标准
	个
	1.00 

	115. 
	消火栓起泵按钮
	产品符合当地消防部门验收标准
	个
	25.00 

	116. 
	手动报警按钮
	产品符合当地消防部门验收标准
	个
	26.00 

	117. 
	接线端子箱
	JX1、JX2/产品符合当地消防部门验收标准
	台
	2.00 

	118. 
	声光报警器
	产品符合当地消防部门验收标准
	个
	18.00 

	119. 
	可燃气体报警器
	产品符合当地消防部门验收标准
	个
	1.00 

	120. 
	短路隔离器
	产品符合当地消防部门验收标准
	台
	13.00 

	二、给排水部分　　

	（一）给水系统

	121. 
	薄壁不锈钢给水管
	DN50/环压连接，含管件
	m
	7.57

	122. 
	薄壁不锈钢给水管
	DN40/环压连接，含管件
	m
	59.61

	123. 
	薄壁不锈钢给水管
	DN32/环压连接，含管件
	m
	14.25

	124. 
	薄壁不锈钢给水管
	DN25/环压连接，含管件
	m
	46.58

	125. 
	薄壁不锈钢给水管
	DN20/环压连接，含管件
	m
	86.67

	126. 
	薄壁不锈钢给水管
	DN15/环压连接，含管件
	m
	80.76

	127. 
	闸阀
	DN50/螺纹连接/PN=1.6MPa
	个
	1.00 

	128. 
	闸阀
	DN40/螺纹连接/PN=1.6MPa
	个
	2.00 

	129. 
	闸阀
	DN25/螺纹连接/PN=1.6MPa
	个
	2.00 

	130. 
	自动排气阀
	DN25/PN=1.6MPa
	个
	1.00 

	131. 
	截止阀
	DN15/PN=1.6MPa
	个
	3.00 

	132. 
	水龙头
	DN15/PN=1.6MPa
	个
	39.00 

	133. 
	水龙头
	DN15
	个
	18.00 

	134. 
	洗手盆
	　该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求
	套
	7.00 

	135. 
	不锈钢洗涤盆
	不锈钢
	套
	10.00 

	136. 
	化验盆
	　该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求
	套
	2.00 

	137. 
	过楼板、墙体打孔
	该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求
	个
	3.00 

	（二）排水系统

	138. 
	PP聚丙烯排水管
	PP聚丙烯排水管/De110
	m
	303.97

	139. 
	PP聚丙烯排水管
	PP聚丙烯排水管/De75
	m
	36.36

	140. 
	不锈钢洁净地漏
	不锈钢洁净/De110
	个
	4.00 

	141. 
	地漏 
	De110
	个
	23.00 

	142. 
	地漏
	De50
	个
	3.00 

	143. 
	清扫口
	De110
	个
	3.00 

	144. 
	排水井
	600*600mm/井深1.2m/重型铸铁井盖φ700，配套防盗措施/高稀钢爬梯、防坠网制作及安装/具体做法详见图集 国标12S522
	座
	3.00 

	145. 
	水封井
	600*600mm/井深1.2m/重型铸铁井盖φ700，配套防盗措施/高稀钢爬梯、防坠网制作及安装/模板制安拆，具体做法详见图集 国标04S519-39
	座
	3.00 

	146. 
	阀门井
	500*500mm/.井深1.2m/重型铸铁井盖φ700，配套防盗措施/高稀钢爬梯、防坠网制作及安装/模板制安拆，具体做法详见图集 国标05S502
	座
	1.00 

	147. 
	打洞(孔) 钻孔直径
	63mm以内/废渣弃运5km
	个
	5.00 

	148. 
	打洞(孔) 钻孔直径
	132mm以内/废渣弃运5km
	个
	40.00 

	149. 
	热镀锌钢管
	DN100/丝接连接
	m
	353.13

	150. 
	热镀锌钢管
	DN70/丝接连接
	m
	39.84

	151. 
	管道刷油
	除锈后，刷防锈漆两道，调和漆两道
	 kg
	292.53

	152. 
	管道支架
	　该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求
	kg
	615.80

	153. 
	管道支架刷油
	除锈后，刷防锈漆两道，调和漆两道
	kg
	615.80

	154. 
	闸阀
	DN100/法兰连接，PN=1.6MPa
	个
	3.00 

	155. 
	干粉灭火器
	MF/ABC3*3
	套
	90.00 

	156. 
	室内消火栓
	DN65消防栓1个、25m衬胶水龙带1条、￠19水枪1支、内径￠19 长度30米自救式消防软管1条、￠6水枪1支
	套
	25.00 

	157. 
	吊装室内消火栓
	DN65消防栓1个、25m衬胶水龙带1条、￠19水枪1支、内径￠19 长度30米自救式消防软管1条、￠6水枪1支
	套
	5.00 

	158. 
	井字架
	　该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求
	座
	7.00 

	三、暖通部分　

	（一）通风空调

	159. 
	组合式空调机组 J1-1（含空
调室外机）
	1.型号及参数：JGK-3/A 相当于或优于以上参考品牌型号，送风量：24600m3/h，回风量：21750m3/h，新风量：2850m3/h，功率：22KW，电压：380V
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试、臭氧发生器
	台
	1.00 

	160. 
	净化用单元式空调机组 J2-1（含空调室外机）
	1.型号及参数：JHF31W 相当于或优于以上参考品牌型号，送风量：3690m3/h，回风量：2840m3/h，新风量850m3/h，功率：24.1KW，电压：380V
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试、臭氧发生器
	台
	1.00 

	161. 
	净化用单元式空调机组 J2-2（含空调室外机）
	1.型号及参数：JHF19W 相当于或优于以上参考品牌型号，送风量：2570m3/h，回风量：2420m3/h，新风量：150m3/h，功率：17.5KW，电压：380V
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试、臭氧发生器
	台
	1.00 

	162. 
	净化用单元式空调机组 J2-3（含空调室外机）
	1.型号及参数：JHF51W相当于或优于以上参考品牌型号， 送风量：3600m3/h，回风量：1360m3/h，新风量：2240m3/h，功率：30.5KW，电压：380V
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试、臭氧发生器
	台
	1.00 

	163. 
	管道式混流风机 BFJ-1
	1.型号及参数：SWF(B)-I-4.0 相当于或优于以上参考品牌型号，风量：3000m3/h，风压：350Pa，功率：0.75KW，电压：380V
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试
	台
	1.00 

	164. 
	高效过滤风机箱 FJX-1
	1.型号及参数：风量：1730m3/h，风压：300Pa，功
率：1.5KW，电压：380V
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试
	台
	1.00 

	165. 
	小风量新风机
	1.型号及参数：FXMFP224 相当于或优于以上参考品牌型号，风量：1680m3/h，风压：225Pa，功率：548W，电压：380V
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试
	台
	1.00 

	166. 
	管道排风机 EF202
	1.参数：风量：1500m3/h，风压：300Pa，功率：0.37KW，电压：380V
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试
	台
	1.00 

	167. 
	管道排风机 EF201、EF203、EF204
	1.参数：风量：500m3/h，风压：300Pa，功率：0.25KW，电压：380V
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试
	台
	3.00 

	168. 
	管道排风机 EF205
	1.参数：风量：800m3/h，风压：300Pa，功率：0.25KW，电压：380V
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试
	台
	1.00 

	169. 
	新风过滤箱 SF201、SF203、
SF204、SF205
	1.型号及参数：风量：
600m3/h，风压：180Pa，功率：0.25KW，电压：380V2.含设备间联动及其配线接线
、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试
	台
	4.00 

	170. 
	新风机（直膨式新风空调机） SF202
	1.型号及参数：风量：1800m3/h，制冷量：10KV，制热量：10KV,风压：180Pa，功率：5KW，电压：380V
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试
	台
	1.00 

	171. 
	多联机空调室外机 RUXYQ20BA
	1.冷量：56.5KW、热量：63KW、功率：15.8/15.9KW
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试
	台
	1.00 

	172. 
	多联机空调室外机 RUXYQ26BA
	1.冷量：73.5KW、热量：82.5KW、功率：18.35/19.29KW
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试
	台
	1.00 

	173. 
	多联机空调室外机 RUXYQ28BA
	1.冷量：78.9KW、热量：88KW、功率：20.58/21.17KW
2.含设备间联动及其配线接线、设备支架制作安装及除锈刷油、隔振垫、补漆、电源接线检查及调试
	台
	1.00 

	174. 
	多联机空调 FZFP100
	1.冷量：10KW、热量11.2KW、功率：156W，相当于或优于以上参考品牌型号。
	台
	2.00 

	175. 
	多联机空调 FZFP90
	1.冷量：9KW、热量：10KW、功率：111W，相当于或优于以上参考品牌型号。
	台
	6.00 

	176. 
	多联机空调 FZFP71
	冷量：7.1KW、热量：8KW、
功率：86W，相当于或优于以上参考品牌型号。
	台
	9.00 

	177. 
	多联机空调 FZFP56
	冷量：5.6KW、热量：6.3KW、功率：74W，相当于或优于以上参考品牌型号。
	台
	5.00 

	178. 
	多联机空调 FZFP45
	1.冷量：4.5KW、热量：5KW、功率：63W，相当于或优于以上参考品牌型号。
	台
	3.00 

	179. 
	多联机空调 FZFP36
	1.冷量：3.6KW、热量：4KW、功率：53W，相当于或优于以上参考品牌型号。
	台
	4.00 

	180. 
	多联机空调 FZFP28
	1.冷量：2.8KW、热量：3.2KW、功率：53W，相当于或优于以上参考品牌型号。
	台
	1.00 

	181. 
	镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.20mm）直径4000mm以上
	1.法兰连接，含管件、法兰、满足设计要求的接口垫圈、穿墙及过楼板套管预埋及封堵（或凿洞及恢复）

2.穿越防火墙需按设计做防火封堵，其他区域设计要求的减震、隔声、防潮、拉结等处理3.含风管支架制作安装及除锈刷油4钢板厚度及制作根据按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定确定。排烟风管钢板厚度按高压级选用。
	㎡
	167.31

	182. 
	镀锌薄钢板矩形风管（δ=1.20mm）直径4000mm以下
	1.法兰连接，含管件、法兰、满足设计要求的接口垫圈、穿墙及过楼板套管预埋及封堵（或凿洞及恢复）

2.穿越防火墙需按设计做防火封堵，其他区域设计要求的减震、隔声、防潮、拉结等处理3.含风管支架制作安装及除锈刷油4钢板厚度及制作根据按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定确定。排烟风管钢板厚度按高压级选用。
	㎡
	683.84

	183. 
	镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.75mm）直径2000mm以下
	1.法兰连接，含管件、法兰、满足设计要求的接口垫圈、穿墙及过楼板套管预埋及封堵（或凿洞及恢复）

2.穿越防火墙需按设计做防火封堵，其他区域设计要求的减震、隔声、防潮、拉结等处理3.含风管支架制作安装及除锈刷油4.钢板厚度及制作根据按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定确定。排烟风管钢板厚度按高压级选用。
	㎡
	586.39

	184. 
	镀锌薄钢板矩形风管（δ=0.75mm）直径800mm以下
	1.法兰连接，含管件、法兰、满足设计要求的接口垫圈、穿墙及过楼板套管预埋及封堵（或凿洞及恢复）

2.穿越防火墙需按设计做防火封堵，其他区域设计要求的减震、隔声、防潮、拉结等处理3.含风管支架制作安装及除锈刷油4.钢板厚度及制作根据按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定确定。排烟风管钢板厚度按高压级选用。
	㎡
	222.20

	185. 
	280℃全自动排烟防火阀
	1000*500mm/含部件支架制作安装及除锈刷油、电源接线检查及调试/满足消防3C认证
	个
	4.00 

	186. 
	70℃全自动排烟防火阀
	1600*500mm/含部件支架制作安装及除锈刷油、电源接线检查及调试/满足消防3C认证
	个
	1.00 

	187. 
	70℃全自动排烟防火阀
	1400*630mm/含部件支架制作安装及除锈刷油、电源接线检查及调试/满足消防3C认证
	个
	1.00 

	188. 
	70℃全自动排烟防火阀
	630*320mm/含部件支架制作安装及除锈刷油、电源接线检查及调试/满足消防3C认证
	个
	2.00 

	189. 
	70℃全自动排烟防火阀
	500*320mm/含部件支架制作安装及除锈刷油、电源接线检查及调试/满足消防3C认证
	个
	1.00 

	190. 
	70℃全自动排烟防火阀
	400*320mm/含部件支架制作安装及除锈刷油、电源接线检查及调试/满足消防3C认证
	个
	2.00 

	191. 
	70℃全自动排烟防火阀
	360*320mm/部件支架制作安装及除锈刷油、电源接线检查及调试/满足消防3C认证
	个
	1.00 

	192. 
	70℃全自动排烟防火阀
	320*250mm/含部件支架制作安装及除锈刷油、电源接线检查及调试/.满足消防3C认证
	个
	1.00 

	193. 
	电动防火阀
	200*160mm/含部件支架制作安装及除锈刷油、电源接线检查及调试/满足消防3C认证
	个
	3.00 

	194. 
	电动防火阀 
	 120*100mm/.含部件支架制作安装及除锈刷油、电源接线检查及调试/满足消防3C认证
	个
	6.00 

	195. 
	变风量阀
	 WAV01 280CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	196. 
	变风量阀
	VAV02 200CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	197. 
	变风量阀
	VAV04 140`1380CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	198. 
	变风量阀
	 VAV06 300CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	199. 
	变风量阀
	 VAV08 280CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	200. 
	变风量阀 
	 VAV09 440CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	201. 
	变风量阀
	 VAV10 160CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	202. 
	变风量阀 
	 VAV01 280CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	203. 
	定风量阀
	 CAV01 160CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	204. 
	定风量阀
	 CAV02 140CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	205. 
	定风量阀
	 CAV03 240CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	206. 
	定风量阀
	 CAV05 200CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	207. 
	定风量阀
	 CAV06 180CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	208. 
	定风量阀
	CAV07 220CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	209. 
	定风量阀
	 CAV08 140CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	210. 
	定风量阀
	CAV09 120CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	211. 
	定风量阀
	CAV10 80CMH，相当于或优于以上参考品牌型号。
	个
	1.00 

	212. 
	单层百叶带过滤层调节阀风口
	长*宽： 500*500mm
	个
	8.00 

	213. 
	单层百叶带过滤层调节阀风口
	长*宽： 400*500mm
	个
	10.00 

	214. 
	单层百叶带过滤层调节阀风口
	长*宽： 400*400mm
	个
	17.00 

	215. 
	单层百叶带过滤层调节阀风口 
	长*宽： 300*400mm
	个
	5.00 

	216. 
	单层百叶带过滤层调节阀风口
	长*宽： 300*300mm
	个
	19.00 

	217. 
	单层百叶带过滤层调节阀风口
	 长*宽： 200*300mm
	个
	11.00 

	218. 
	单层活动百叶风口
	长*宽： 500*320mm
	个
	2.00 

	219. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 1700*3200mm
	个
	3.00 

	220. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 1000*500mm
	个
	1.00 

	221. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 800*400mm
	个
	1.00 

	222. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 800*320mm
	个
	1.00 

	223. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 360*320mm
	个
	1.00 

	224. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 600*320mm
	个
	1.00 

	225. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 750*160mm
	个
	1.00 

	226. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 500*320mm
	个
	1.00 

	227. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 500*400mm
	个
	2.00 

	228. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 400*250mm
	个
	2.00 

	229. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 320*200mm
	个
	1.00 

	230. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 320*320mm
	个
	2.00 

	231. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 200*200mm
	个
	2.00 

	232. 
	单层滤纱防雨百叶
	长*宽： 150*150mm
	个
	2.00 

	233. 
	对开多叶调节阀
	长*宽： 800*400mm/含电源接线检查及调试
	个
	1.00 

	234. 
	对开多叶调节阀
	长*宽： 800*320mm/含电源接线检查及调试
	个
	1.00 

	235. 
	对开多叶调节阀
	长*宽： 630*400mm/含电源接线检查及调试
	个
	1.00 

	236. 
	对开多叶调节阀
	长*宽： 630*320mm/含电源接线检查及调试
	个
	3.00 

	237. 
	对开多叶调节阀
	长*宽： 500*400mm/含电源接线检查及调试
	个
	2.00 

	238. 
	对开多叶调节阀
	长*宽： 500*320mm/含电源接线检查及调试
	个
	1.00 

	239. 
	对开多叶调节阀
	长*宽： 400*320mm/含电源接线检查及调试
	个
	1.00 

	240. 
	对开多叶调节阀
	长*宽： 360*320mm/含电源接线检查及调试
	个
	1.00 

	241. 
	对开多叶调节阀
	长*宽： 320*320mm/含电源接线检查及调试
	个
	3.00 

	242. 
	对开多叶调节阀
	长*宽： 250*200mm/含电源接线检查及调试
	个
	1.00 

	243. 
	对开多叶调节阀
	长*宽： 200*200mm/含电源接线检查及调试
	个
	2.00 

	244. 
	方形散流器
	 长*宽： 180*180mm
	个
	3.00 

	245. 
	方形散流器
	 长*宽： 100*100mm
	个
	14.00 

	246. 
	房间通风器
	45W
	个
	6.00 

	247. 
	房间通风器
	 30W
	个
	2.00 

	248. 
	房间通风器
	 20W
	个
	7.00 

	249. 
	高效过滤器风口
	 长*宽： 250*250mm
	个
	17.00 

	250. 
	高效过滤器风口
	 长*宽： 320*320mm
	个
	9.00 

	251. 
	高效过滤器风口
	长*宽：  200*200mm
	个
	44.00 

	252. 
	格栅回风口
	长*宽： 250*200mm
	个
	5.00 

	253. 
	管道消声器
	1600*500*2000mm/含部件支架制作安装及除锈刷油
	个
	1.00 

	254. 
	静压箱
	　该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求……
	个
	1.00 

	255. 
	通风管道绝热
	40mm橡塑保温棉B1级
	
	75.41

	（二）空调水系统　　

	256. 
	钢管
	1.无缝钢管
2.规格、压力等级:DN65
3.橡塑保温管套30mm厚
	m
	65.00

	257. 
	冷凝水管
	φ25.1以内/铜  1.0mm/橡塑保温管套26mm厚
	m
	32.00

	258. 
	冷凝水管
	φ31.75以内/铜 1.5mm/橡塑保温管套26mm厚
	m
	65.12

	259. 
	冷凝水管
	φ28.6以内/铜  1.2mm/橡塑保温管套26mm厚
	m
	73.36

	260. 
	冷凝水管
	φ25.4以内/铜  1.2mm/橡塑保温管套26mm厚
	m
	94.64

	261. 
	冷凝水管
	φ22.2以内/铜  1.0mm
/橡塑保温管套20mm厚
	m
	55.65

	262. 
	冷凝水管
	φ19.1以内/铜  1.0mm
/橡塑保温管套15mm厚
	m
	49.62

	263. 
	冷凝水管
	φ15.9以内/铜  1.0mm/橡塑保温管套15mm厚
	m
	98.56

	264. 
	冷凝水管
	φ12.7以内/铜  1.0mm/橡塑保温管套15mm厚
	m
	85.55

	265. 
	冷凝水管
	 φ9.5以内/铜  1.0mm/橡塑保温管套15mm厚
	m
	126.12

	266. 
	冷凝水管
	 φ6以内/铜  1.0mm/橡塑保温管套15mm厚
	m
	23.12

	267. 
	空调排水管
	DN40/塑料
	m
	156.55

	268. 
	空调排水管
	DN32/塑料
	m
	64.89

	269. 
	管道支架
	　该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求……
	kg
	307.50

	270. 
	双绞线缆
	UTP6E
	m
	496.50

	271. 
	配管
	CPV32
	m
	496.50

	272. 
	配电设备辅助材料
	该项内容为总价包干，须满足本项目设备安装要求安装调试需要的辅材一批（包含但不限于砖、混凝土结构楼板墙明配 刚性阻燃管PC25、单相五孔明插座、花篮螺栓、膨胀螺栓、铁线 12#、防火堵洞110处、现浇钢筋、垫层、过梁、圈梁、预埋铁件等所需辅助材料一批）
	批
	1


